附件、

产品需求

说明：参数功能、配置仅供参考，请提交最优价格及配置方案。

- 医用分子筛制氧系统

- 项目情况咨询:林工  联系电话0759-6618781

- （一）制氧机组：（2组）

1、医用分子筛制氧系统采用分子筛变压吸附技术

2、医用分子筛制氧系统为单组产氧量≥60m³/h，氧浓度93%±3%，氧气最高输出压力≥500kPa(需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告）

3、提供详细且合理设计方案（应包括机房平面设计图纸、安装图纸）

## 制氧系统内的组件、配件要求：

(1)制氧主机：2台

1、单机产氧量：≥60.0m3/h；（需提供对应的技术文件）

2、氧气浓度：93%±3%；（需提供对应的技术文件）

3、实时显示进气压力、分子筛循环工作压力、氧气输出压力；（需提供对应的技术文件）

4、氧气输出压力：≥550kPa；（需提供对应的技术文件）

5、制氧主机内须配有过滤器

10、提供分子筛吸附器制造单位取得的《压力容器产品安全性能监督检验报告》

(2)空气压缩机：2台

5. 控制器具有防水功能，彩色触摸显示屏，配备通讯功能，可实现远程信号输入、输出，具有超载、高温、超压、过电流自动报警停机的保护功能；具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能；

6．冷却系统采用节能型离心风扇，耐环境温度：≥50℃；具备残压启动功能，低温启动补偿功能，噪音滤波器、电机过电流继电器等保护措施；

(3) 冷干机：2台

(4)气水分离器：2台

(5)主路过滤器：2台

(6)精密过滤器（前级）：2台

(7)精密过滤器（后级）：2台

(8）除尘精密过滤器：1台

(9）除菌过滤器：1台

（10）氧气增压泵1台

1.工作压力0.5-1Mpa，可设置

2.增压工作流量≥30m³/h

3.独立供给高压氧设备使用

(11)空气罐：2台

1．材质：优质碳钢；

2．单个有效容积：≥3.0m³；

3．最大设计压力：≥1.0Mpa；

4．接口：2进2出；

5．设计使用年限：≥10年（提供产品质量证明书里的固定压力容器产品数据表）；

(12)氧气罐：3台

1．材质：优质碳钢；

2．单个有效容积：≥3.0m³；

3．2台最大设计压力：≥0.8Mpa；1台≥1Mpa，独立供给高压氧设备使用；

4．接口：2进3出；

5．设计使用年限：≥10年（提供产品质量证明书里的固定压力容器产品数据表）；

(13)气体质量流量计：1台

(14)氧气纯度分析仪：1台

7．无耗材，使用寿命≥10年；

(15) 感应式自动无损排污阀：2个

1．自动排水方式：无压力损耗；

(16) 精密调压模块：1个

1．压力调节范围：0.1～0.10MPa（可调）；

2．先导式调压，并显示调节后压力；

（17）电控柜：1套

1．额定电压：24V DC/ 220V AC/380V AC；

2．柜体材质：镀铝锌钢板；

3．应配置电压表、电流表、指示灯、继电器、接触器、断路器等；

## 制氧监控系统要求：（1套）

1.各制氧系统内的组件监测至少包含：运行状态（停机或运行）、输出压力、运行温度、环境温度、运行时间、报警信息；

2.远程控制设备启停应包含：空气压缩机、冷干机、制氧主机；

3.具有本地模式及远程模式，均具备手动、自动控制；

4.自动运行时，当设备发生故障系统会自动启用备用机组，并且自动停止故障机组；

5.设备轮询工作（可按小时为单位进行调节），使每台设备均衡使用，延长寿命；用氧量超过单台产氧量时，其他机组辅助启动；

6.系统失电自动重启，可自动运行。

# 医用制氧及吸引管理系统：（1套）

1. 将现有医院制氧系统（旧）及中心吸引系统，新购置医用分子筛制氧系统、接入同一监控系统，一套监控系统里面可远程监控所有设备；

2.制氧及吸引系统报警功能：当所有设备超过设定值时，值班室输出声光报警信息；

3.制氧及吸引系统含有运行数据、日报表、报警记录、历史数据保存不低于3年，可供查询；

4.现有医院制氧系统（旧）及中心吸引系统，新购置医用分子筛制氧系统，机房设置视频、温度监控。

# （二）医用氧气使用情况管理系统：（1套）

设备组件：

1.监控系统主机1台

2.管道流量、压力传感器器36个（监测采集36个用氧科室）

氧气使用情况系统要求：

1.系统实时监测各使用科室用氧情况

2.系统含有运行数据、日报表、报警记录、历史数据保存不低于3年，可供查询及导出；

3.系统报警功能：当所有设备超过设定值时，值班室输出报警信息。

4.每月可自动生成各科室用氧情况汇总

- 七、全自动电脑视野计

- （一）用途：用于视野检查

- （二）数量：1台

- （三）参数需求：

1、最大检测范围：90度

2、检测距离：中心30cm

3、视标亮度：0asb——10000asb（ 0-40dB阶级）

4、背景光亮度：白色31.5 asb ( 10cd/m2 )

5、视标呈现时间：≥200ms200ms（可调），视标间隔时间：500-2000ms（可调）

6、阈值测试程序： 10-2、24-2、30-2、60-4、macula、鼻侧阶梯

7、特殊检测程序：驾驶员单眼150度水平视野检查、驾驶员单眼标准程序，驾驶员快速筛查程序，上半部36º筛查，盲区范围检查偏移报警、瞳孔自动测量

8、软件分析：可信性分析，单多项报告分析，GHT青光眼半视野分析，青光眼进展分析，VFI视野指数分析。

9、可接入医院HIS、PACS系统

（四）基本配置：视野主机，键鼠套装，升降台，响应器，打印机

- 八、全自动医用PCR分析系统

- （一）用途：与配套的检测试剂盒共同使用，用于定性检测人体样本中的结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定检测

- （二）数量：1台

- （三）参数需求：

- 1、检测通量：每通道可独立检测

- 2、检测反应孔数：24孔

- 3、检测通道：≥4通道

- 4、控制方式：触摸屏控制，支持外接电脑控制

- 5、软件应用：配置结核耐药项目检测结果判读软件，仪器自动输出检测结果，直接导出实验结论

- 6、设备集核酸提取、PCR检测、结果分析和报告打印于一体

- 7、结核检测项目可独立检测：可独立开展结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定等项目

- 8、配套的结核检测试剂，需要包括结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定检测，具三类医疗器械注册证

- 9、仪器具三类医疗器械注册证

- 10、可接入医院HIS系统